## 方案一（增加天花吊顶）
深圳市大族数控科技股份有限公司福永厂房3栋一楼实验室改造清单
一 | 服务提升及创新研究部实验室改造工程量清单
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
1 | 岩棉板隔墙 | m² | 160 |  |  | 50厚，钢板0.426，彩钢板墙要求高4米，要求在4米高的位置增加方通加固
2 | 岩棉板隔墙人工 | m² | 160 |  |  | 人工
3 | 岩棉板辅料 | m² | 160 |  |  | 材料、安装人工
4 | 4开彩钢板门 | 个 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽4.1*高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工
5 | 万向轮 | 个 | 4 |  |  | 彩钢板门底部使用，材料、安装人工
6 | 双开彩钢板门 | 个 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，门框三边要求方通加固，门要求宽2米，高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工
7 | 方通 | 米 | 50 |  |  | 50*50*4方通，2.0厚，含制作安装人工。
8 | 门禁 | 个 | 1 |  |  | 双开彩钢板门使用，中控品牌，单机门禁，要求指纹和使用IC卡功能，含材料、安装人工
9 | 独立照明控制 | 盏 | 13 |  |  | 实验室区域现有照明改独立控制，房间单独控制人工
10 | 照明电线 | 米 | 450 |  |  | 成天泰，3*2.5平方。
11 | PVC线管 | 米 | 150 |  |  | 联塑20线管，含接头，三通等配件，含人工
12 | 照明开关 | 个 | 4 |  |  | 正泰10A空开，控制照明使用,含底盒
13 | 消防箱 | 个 | 1 |  |  | 消防箱箱体尺寸:800*650*240mm，设置DN65消火栓阀一个，消火枪头一支，消防水带25m一盘
14 | 消防箱连接配件 | 项 | 1 |  |  | 弯头、三通、水管材料及安装人工
15 | 应急灯，安全出口指示 | 套 | 3 |  |  | 劳士品牌，含镀锌20线管，电源线，接头，弯头等所有配件，含人工
16 | 监控 | 个 | 4 |  |  | 大华200万像素，接入1楼监控交换机，设备费用，含支架人工安装
17 | 网线 | 米 | 600 |  |  | 山泽品牌，含线管、人工等所有材料
18 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 垃圾清理，外运
19 | 合计
20 | 税金
21 | 小计
二 | 自动化产品部
|  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
1 | 岩棉板隔墙 | m² | 485 |  |  | 50厚，钢板0.426，彩钢板墙要求高4米，要求在4米高的位置增加方通加固
2 | 岩棉板隔墙人工 | m² | 485 |  |  | 安装人工
3 | 岩棉板辅料 | m² | 485 |  |  | 材料、安装人工
4 | 4开彩钢板门 | 个 | 3 |  |  | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽3.5*高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固。
5 | 万向轮 | 个 | 12 |  |  | 彩钢板门底部使用，材料、安装人工
6 | 双开彩钢板门 | 个 | 2 |  |  | 50厚，钢板0.426，门框三边要求方通加固，门要求宽2米，高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固，一个参观门，安装门禁。另一个是内部门，不需要门禁。
7 | 双开彩钢板门 | 个 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，门框三边要求方通加固，门要求宽1.5米，高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，安装门禁。
8 | 方通 | 米 | 165 |  |  | 50*50*4方通，2.0厚，含制作安装人工
9 | 门禁 | 个 | 3 |  |  | 中控品牌，单机门禁，要求指纹和使用IC卡功能，含材料、安装人工
10 | 照明单独控制 | 盏 | 18 |  |  | 实验室区域现有照明改独立控制，房间单独控制
11 | 照明电线 | 米 | 792 |  |  | 成天泰，3*2.5平方。
12 | pvc线管 | 米 | 220 |  |  | 联塑20线管，含接头，三通等配件，含人工
13 | 照明开关 | 个 | 7 |  |  | 正泰空气开关，10A,含底盒、人工
14 | 消防箱 | 个 | 2 |  |  | 消防箱箱体尺寸:800*650*240mm，设置DN65消火栓阀一个，消火枪头一支，消防水带25m一盘
15 | 消防箱连接配件 | 项 | 1 |  |  | 弯头、生料带、金属结构支架、油漆、毛刷等
16 | 应急灯，安全出口指示 | 套 | 6 |  |  | 劳士品牌，含镀锌20线管，电源线，接头，弯头等所有配件，含人工
17 | 监控 | 个 | 4 |  |  | 大华200万像素，接入1楼监控交换机，设备费用，含支架人工安装
18 | 网线 | 米 | 900 |  |  | 山泽品牌，含线管、人工等材料费用
19 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 垃圾清理，外运
20 | 合计：
21 | 税金：
22 | 小计：
三 | UV钻孔机部（在4米的位置吊顶）
|  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
1 | 岩棉板隔墙 | m² | 245 |  |  | 50厚，钢板0.426，彩钢板墙要求高4米，要求在4米高的位置增加方通加固
2 | 岩棉板隔墙人工 | m² | 245 |  |  | 安装人工
3 | 岩棉板辅料 | m² | 245 |  |  | 材料、安装人工
4 | 双开彩钢板门 | 个 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽3.5*高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固，安装门禁。
5 | 单开彩钢板门 | 个 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽2米*高2.5米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固，安装门禁。
6 | 方通加固 | 米 | 80 |  |  | 50*50*4方通，2.0厚，含制作安装人工。
7 | 门禁 | 个 | 2 |  |  | 中控品牌，单机门禁，要求指纹和使用IC卡功能，含材料、安装人工
8 | 玻镁板吊顶 | m² | 290 |  |  | 吊顶采用50mm厚0.426机制玻镁彩钢板，板面平整，无划痕、磕碰、凸凹缺陷、可上人吊顶。 2、T型吊梁系统(含T型吊梁、角铝、花篮螺丝、膨胀螺丝、镀锌全牙丝杆等)。3、含吊顶加固构件； 4、含开孔（消防喷淋、空调等）。 5、满足招标图纸及招标文件的做法及相关辅材、工艺要求。
9 | 玻镁板吊顶配件 | m² | 290 |  |  | 彩钢板吊顶构件M8吊杆、密封玻璃胶
10 | LED平板灯 | 个 | 36 |  |  | 48瓦平板灯，尺寸长1200*宽300，欧普、三雄极光或者同等品牌
11 | 三联三控开关 | 个 | 3 |  |  | 正泰，含底盒(4个灯一组）
12 | 2P漏电开关 | 个 | 1 |  |  | 正泰，控制照明使用,含底盒
13 | 照明用线 | 米 | 380 |  |  | 成天泰，3*2.5平方。
14 | pvc线管 | 米 | 130 |  |  | 联塑20线管，含接头，三通等配件
15 | 空调区域内空调单独控制 | 台 | 8 |  |  | 区域内现有空调改单独控制,4台一组，含控制线，线管，等配件，含人工，共增加线控器2个
16 | 风管机矩形镀锌管道（含弯头） | ㎡ | 18 |  |  | 4个空调出风口需要引到车间，进出风口安装FFU。
17 | 管道保温棉 | ㎡ | 18 |  |  | 风管机管道保温棉
18 | 空调进风过滤FFU | 个 | 16 |  |  | 8个空调使用，含材料，人工
19 | 风管辅料 | 项 | 1 |  |  | 彩钢板开孔，胶水，安装人工费用
20 | 余压阀 | 个 | 1 |  |  | 卸压用
21 | 监控 | 个 | 4 |  |  | 大华200万像素，接入1楼监控交换机，设备费用，含支架人工安装
22 | 网线 | 米 | 600 |  |  | 山泽品牌，含线管、人工等所有材料
23 | 消防箱 | 个 | 1 |  |  | 消防箱箱体尺寸:800*650*240mm，设置DN65消火栓阀一个，消火栓枪头一支，消防水带25m一盘
24 | 消防箱连接配件 | 项 | 1 |  |  | 弯头、生料带、金属结构支架、油漆、毛刷等
25 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN25 | m | 65 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN25，4.连接方式:螺纹连接
26 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN32 | m | 60 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN32，4.连接方式:螺纹连接
27 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN40 | m | 8.5 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN40，4.连接方式:螺纹连接
28 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN50 | m | 6 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN50，4.连接方式:螺纹连接
29 | 水喷淋及消火栓内外壁热镀锌钢管DN65 | m | 35 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN65，4.连接方式:卡箍连接
30 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN80 | m | 18 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN80，4.连接方式:卡箍连接
31 | 水喷淋内外壁热镀锌钢管 DN100 | m | 22 |  |  | 1.安装部位:室内，2.材质:内外壁热镀锌钢管，3.规格:DN100，4.连接方式:卡箍连接
32 | 直立型水喷头 下喷（含装饰碟） | 个 | 38 |  |  | 1.名称:闭式玻璃球喷头，2.型号规格:DN25，公称动作温度68℃，K=80
33 | 管道、金属支架制作，刷油漆 | 项 | 1 |  |  | 1.形式:吊托支架，2.材质:碳钢(型钢综合)，3.涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆二遍
34 | 信号蝶阀DN100 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:信号蝶阀2.材质:铸铁3.型号、规格:DN1004.连接方式:卡箍连接5.压力等级:1.6Mpa
35 | 水流指示器DN100 | 个 | 1 |  |  | 1.类型:水流指示器，2.型号、规格:DN100
36 | 消火栓支管闸阀DN65 | 个 | 1 |  |  | 1.闸阀DN65 2.含配件生料带、胶水、开孔器等
37 | 消火栓三通DN65 | 个 | 1 |  |  | 2.三通DN65 2.2.含配件生料带、胶水、开孔器等
38 | 末端试水装置 | 组 | 1 |  |  | 1.含末端试水球阀DN25 2只，压力表1个，弯头，大小头
39 | 编码光电感烟探测器 | 个 | 4 |  |  | 1.名称:编码光电感烟探测器2.总线制3.底座安装
40 | 消防广播 | 个 | 2 |  |  | 1.名称:消防广播2.底座安装
41 | 火灾声光报警器 | 个 | 2 |  |  | 1.名称:火灾声光报警器2.底座安装
42 | 编码手动报警按钮 | 个 | 2 |  |  | 1.名称:编码手动报警按钮2.底座安装
43 | 隔离模块 | 个 | 1 |  |  | 1.名称:隔离模块2.底座安装
44 | 输入输出模块 | 个 | 2 |  |  | 1.名称:输入输出模块2.底座安装
45 | 设备配线2*1.5mm² | m | 240 |  |  | 1.设备配线，型号2*1.5mm²
46 | 金属线管 | m | 220 |  |  | 1.金属线管SC20
47 | 自动报警系统、水喷淋系统调试 | 项 | 1 |  |  | 1.自动报警系统、水喷淋系统调试
48 | 应急灯，安全出口指示 | 套 | 3 |  |  | 劳士品牌，含镀锌20线管，电源线，接头，弯头等所有配件，含人工
49 | 升高车 | 项 | 1 |  |  | 高空作业使用
50 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 垃圾清理，外运
51 | 合计：
52 | 税金：
53 | 小计：
四 | 费用公摊部分
1 | 车间增开彩钢板门 | 扇 | 1 |  |  | 50厚，钢板0.426，单开彩钢板门，门尺寸要求宽1*高2.2米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工。
2 | 砖墙开门洞 | 项 | 1 |  |  | 泡沫砖墙开门洞，要求净尺寸宽1米*高2.2米，含人工、墙边修复，批灰，刷白，垃圾清运等所有费用。
3 | 消防放水 | 项 | 1 |  |  | 物业收取，消防增加管道改消防管道，消防管道放水
4 | 合计：
5 | 税金：
6 | 小计：
合计：
税金：
总计：