## 清单
中粮1楼车间改造清单
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
一 | 彩钢板墙
1 | 彩钢板墙 | m² | 340 |  | 0 | 50厚防火岩棉板，钢板0.426厚，隔墙到顶，每个格中间的位置用方通立柱到顶，给彩钢板做支撑，材料费用
2 | 方通 | 米 | 130 |  | 0 | 加固彩钢板使用，5*5*0.2，材料费用
3 | 快速门 | 个 | 1 |  | 0 | 宽3.5米*高2.5米，蓝颜色，带透明观察窗，门框要求方通加固，材料费用
4 | 单开门 | 樘 | 1 |  | 0 | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽1米*高2米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固，材料费用
5 | 双开门 | 樘 | 1 |  | 0 | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽1.2米*高2米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固。
6 | 换气风机 | 个 | 4 |  | 0 | 单项轴流风机，500W，材料费用
7 | 防爆风扇 | 个 | 1 |  | 0 | 钢柱房间使用，220V，0.5KW，1450R/MIN（电线要求钢管布线）管道，材料费用，人工辅料等所有费用
8 | 人工、辅料费用 | 项 | 1 |  | 0 | 彩钢板安装、方通安装、门、风扇安装等所有费用
| 小计 |  |  |  | 0
二 | 动力电、照明、插座
1 | 电缆线 | 米 | 120 |  | 0 | 成天泰、金环宇4*50平方单芯电缆，黄、绿、红、蓝，颜色平分，材料费用
2 | 电缆线 | 米 | 30 |  | 0 | 成天泰、金环宇1*35平方双色地线
3 | 线槽 | 米 | 30 |  | 0 | 200*100*1.5镀锌线槽，50和30电缆使用，配电房到主电箱
4 | 桥架 | 米 | 30 |  | 0 | 丝杆、角铁，材料费用
5 | 致业电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 主电箱，50电缆接入使用，要求总开关正泰150A，总开关下边配置10个正泰32的空气开关和一个正泰63A开关，电箱材料费用
6 | 线槽 | 米 | 70 |  | 0 | 200*100*1.5镀锌线槽，BVV5*4平方电线和16平方电线使用，4平方线共8组给每个柱子供电，16平方线1组，供钢柱房间使用
7 | 电缆线 | 米 | 210 |  | 0 | 成天泰、金环宇3*16平方电缆线，黄、绿、红平分，供钢柱房间使用
8 | 电缆线 | 米 | 70 |  | 0 | 成天泰、金环宇BVV2*10平方电缆线，钢柱房间零线和地线
9 | 电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 8位电箱，4P63A漏电开关和防爆风扇开关使用，开关和电箱费用
10 | 开关 | 个 | 1 |  | 0 | 正泰4P63A漏电开关
11 | 电线 | 米 | 1610 |  | 0 | 成天泰、金环宇4*5平方电线，供空调、除湿机和柱子上的插座使用
12 | 致业电箱 | 个 | 8 |  | 0 | 10位电箱，要求放置2个25A空气开关和1个16A的2P漏电开关
13 | 空气开关 | 个 | 16 |  | 0 | 正泰25A空气开关，供空调和除湿机使用
14 | 漏电开关 | 个 | 9 |  | 0 | 正泰16A漏电开关，供5孔插座使用
15 | 线槽 | 米 | 70 |  | 0 | 200*100*1.5线槽，供16平方电缆和2.5平方电线使用，材料费用
16 | 电缆线 | 米 | 60 |  | 0 | 成天泰、金环宇4*16主电缆，黄、绿、红、蓝，颜色平分，材料费用
17 | 电缆线 | 米 | 40 |  | 0 | 成天泰、金环宇1*10平方双颜色地线，材料费用
18 | 致业电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 主电箱，16电缆接入使用，要求总开关正泰80A，总开关下边配置10个正泰2P16A的漏电开关，电箱材料费用
19 | 电线 | 米 | 980 |  | 0 | 成天泰、金环宇2.5*3平方电线，供5孔插座使用，材料费用
20 | 致业电箱 | 个 | 8 |  | 0 | 2P电箱，安装16A的漏电开关使用，材料费用
21 | 漏电开关 | 个 | 8 |  | 0 | 正泰2P16A漏电开关，材料费用
22 | 二三插座 | 个 | 8 |  | 0 | 松本，曼科每个柱子上一个二三插座，要求漏电开关单独控制，材料费用
23 | 照明 | 盏 | 40 |  | 0 | 石头车间的照明和平台照明使用，平台预留6盏灯，要求100瓦佛山照明工矿灯，6500K材料费用
24 | 照明 | 套 | 8 |  | 0 | 质量办公室照明，要求18瓦双灯管，材料费用
25 | 照明 | 套 | 8 |  | 0 | 钢柱房照明，要求18W双灯管防爆灯，材料费用
26 | 电箱 | 个 | 3 |  | 0 | 3个8位胶电箱，致业（照明开关用），材料费用
27 | 开关 | 个 | 6 |  | 0 | 单项10A开关，照明使用，材料费用
28 | 摇头壁扇 | 台 | 2 |  | 0 | 安装在钢柱房间和旁边的房间，电压220V，规格650MM，转速1400rpm，人工，辅料，材料费用
29 | 线管 | 米 | 350 |  | 0 | 联塑PVC线管，32线管，直通，弯头，管码等所有材料费用
30 | 办公室电源 | 米 | 50 |  | 0 | 5*6平方电线，给办公室供电
31 | 电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 16位电箱，要求32A总开，1个25A分开，4个16A漏电开关
32 | 人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 拉电缆、线槽安装、开关安装、电箱安装、照明安装、线管安装等所有人工费用
| 小计 |  |  |  | 0
三 | 压缩空气管道
1 | 电源线 | 米 | 90 |  | 0 | 4*16+1*10单芯电缆线，材料费用
2 | 开关 | 个 | 1 |  | 0 | 4P100A正泰空气开关和开关盒,材料费用
3 | 镀锌管 | 批 | 1 |  | 0 | 空压机与储气罐、干燥机之间的连接管道，材料费用
4 | 球阀 | 个 | 3 |  | 0 | 与空压机管道配套的球阀，材料费用
5 | 排水管 | 米 | 28 |  | 0 | 25PVC联塑管接入附近的沉砂池，材料费用
6 | 排风管 | 米 | 10 |  | 0 | 给空压机做管道排到室外，室外要求做防水口，材料费用
7 | 排气扇 | 个 | 1 |  | 0 | 使用三项轴流风机，750W，含开孔、固定、电源线费用
8 | 空压机安装及调试 | 项 | 1 |  | 0 | 空压机、干燥机、储气罐安装到指定位置，人工费用
9 | 照明 | 个 | 2 |  | 0 | 安装2个100瓦6500K的照明灯，要求独立开关
10 | PPR主管道 | 米 | 200 |  | 0 | PPR联塑50管，材料费用
11 | 球阀 | 个 | 1 |  | 0 | 50mm球阀材料费用
12 | PPR支管 | 米 | 96 |  | 0 | PPR管联塑25管，在主管道上端接出来，材料费用
13 | 球阀 | 个 | 17 |  | 0 | 25球阀，材料费用
14 | 快插接头 | 个 | 32 |  | 0 | 不锈钢接头，材料费用
15 | 四分之三球阀 | 个 | 1 |  | 0 | 50分管末端使用，材料费用
16 | 气管配件 | 项 | 1 |  |  | 弯头，三通，直通等所有配件
17 | 气管吊码 | 米 | 80 |  | 0 | 10厘螺杆，角铁，等所有辅料费用
18 | 辅料、人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 气管安装所有费用
| 小计 |  |  |  | 0
四 | 空调
1 | 空调安装 | 台 | 13 |  | 0 | 石头车间12台，办公室1台，空调甲方提供，5P柜机，安装费用
2 | 空调铜管 | 米 | 325 |  | 0 | 13台空调全部的铜管
3 | 空调电源 | 米 | 1600 |  | 0 | 成天泰、金环宇2.5*5平方电线，空调电源线，材料费用
4 | 空调架 | 个 | 13 |  | 0 | 空调外机支架，材料费用
5 | 空调排水管 | 项 | 1 |  | 0 | 排水管接入除湿机排水管，弯头、直通等辅料费用
6 | 人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 管道安装等所有辅料和人工费用
7 | 小计 |  |  |  | 0
五 | 沉砂池
1 | 拖把池 | 个 | 2 |  | 0 | 要求水泥材料，尺寸长0.75*宽0.75*高0.5米，材料费用
2 | 沉砂池 | 个 | 2 |  | 0 | 共两个沉砂池，要求水泥材料，要求做防水，单个要求三级过滤，每级尺寸要求1米*1米*1米，每级之间使用75管连接，材料费用
3 | 盖板 | 个 | 6 |  | 0 | 每个池子的盖板，要求完全覆盖每个沉砂池，水泥板或者钢板，材料费用
4 | 沥水池 | 个 | 2 |  | 0 | 水泥材料，要求长2米宽0.3米，高0.2米，要求做防水，材料费用
5 | 给水管 | 米 | 120 |  | 0 | 要求25联塑管，托把池使用，末端带联塑胶水龙头，材料费用
6 | 排水管 | 米 | 35 |  | 0 | 75联塑排水管，材料费用
7 | 地面挖槽 | 米 | 25 |  | 0 | 车间地面和外地面挖槽，包括回填费用，75排水管使用，人工费用
8 | 人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 沉砂池、拖把池、给排水管等所有人工费用
9 | 小计
六 | 网络项目
1 | 线槽 | 米 | 910 |  | 0 | 镀锌线槽，100*100
2 | 网线 | 米 | 450 |  | 0 | 山泽 6类网线，打卡机办公室用网线
3 | PVC线管 | 米 | 600 |  | 0 | PVC线槽 联塑，监控和网络使用，联塑25管
4 | 网络交换机 | 个 | 1 |  | 0 | 华为 S5735-L48T4S-A非POE交换机48口
5 | 网络机柜 | 个 | 1 |  | 0 | 图腾机柜， 24U
6 | 网络电源 | 米 | 60 |  | 0 | 3*2.5电线，材料费用
7 | 开关 | 个 | 1 |  | 0 | 16A2P漏电开关，带开关盒，材料费用
8 | 插座 | 个 | 2 |  | 0 | 二三插座，材料费用
9 | 枪式网络摄像机 | 台 | 60 |  | 0 | 海康威视 200万像素摄像头,POE
10 | 摄像机主机 | 台 |  |  | 0 | 海康品牌，可以容纳后期60个镜头接入扩容
11 | 硬盘 | 个 |  |  | 0 | 西数或者希捷硬盘，现有监控要求存储60天
12 | 支架 | 个 | 60 |  | 0 | 国产，海康
13 | 交换机 | 台 | 4 |  | 0 | 普联,交换机,机房和中间转换使用
14 | 网线 | m | 2800 |  | 0 | 山泽6类网线或者光纤，材料费用
15 | 显示器 | 个 | 1 |  | 0
16 | 人工 | 项 | 1
17 | 小计 |  |  |  | 0
七 | 给排水
1 | 给水管 | 米 | 40 |  | 0 | 40PPR联塑管，从主楼引水使用
2 | 地面挖槽 | 米 | 20 |  | 0 | 地面埋40水管使用
3 | 给水管 | 米 | 140 |  | 0 | 25给水管，40转25，除湿机、钢柱房、拖把池使用
4 | 排水管 | 米 | 95 |  | 0 | 75PVC联塑管，除湿机和拖把池排水使用，材料费用
5 | 辅料 | 项 | 1 |  | 0 | 接头、弯头、胶水、管码等所有费用
6 | 人工 | 项 | 1 |  | 0 | 水管人工费用
7 | 小计 |  |  |  | 0
八 | 消防工程
1 | 门禁 | 个 | 5 |  | 0 | 要求海康控制系统，ID卡，接入网络机房，
2 | 消防疏散指示牌 | 套 | 50 |  | 0 | 劳士（左右各10个）
3 | 安全出口指示灯 | 个 | 20 |  | 0 | 劳士
4 | 应急灯 | 个 | 70 |  | 0 | 劳士（危化品仓要求安装防爆应急灯以及指示牌）
5 | 1.5平方电线 | m | 2400 |  | 0 | 成天泰，金环宇1.5平方电线
6 | 镀锌线管 | m | 1200 |  | 0 | 20镀锌管
7 | 人工 | 项 | 1 |  | 0
8 | 小计 |  |  |  | 0
九 | 墙洞封堵和拆除项
1 | 石头车间墙洞封堵 | 个 | 3 |  | 0 | 1.2米长，0.5宽的墙洞要求水泥和砖封堵，材料、人工费用
2 | 电箱拆除 | 个 | 1 |  | 0 | 钢柱房间电柜拆除，人工费用
3 | 气瓶拆除 | 个 | 4 |  | 0 | 拖把池房间的消防气瓶拆除，人工费用
4 | 登高车 | 项 | 1 |  | 0
5 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  | 0
6 | 小计
合计
税金
总计