## 清单
中粮主楼1楼车间改造清单
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
一 | 彩钢板墙、格栅吊顶
1 | 彩钢板墙 | m² | 320 |  | 0 | 50厚防火岩棉板，钢板0.426厚，隔墙到顶，每个格中间的位置用方通立柱到顶，给彩钢板做支撑，材料费用
2 | 方通 | 米 | 125 |  | 0 | 加固彩钢板使用，5*5*0.2，材料费用
3 | 开门洞 | m² | 1.3 |  | 0 | 现门宽1.5米，高2.1米，要求扩大到净宽2米
4 | 彩钢板封窗户 | m² | 9 |  | 0 | 宽1米，长9米的窗户要求使用50彩钢板封窗户，材料费用
5 | 彩钢板门 | 个 | 1 |  | 0 | 宽2米*高2.1米，材料费用
6 | 单开门 | 樘 | 3 |  | 0 | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽1米*高2米，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，材料费用
7 | 双开门 | 樘 | 2 |  | 0 | 50厚，钢板0.426，门尺寸要求宽3米*高2.5米，要求折叠门，含门胶条、不锈钢球型锁、门合页、门料、制作安装人工，门框使用方通加固。
8 | 格栅吊顶 | m² | 500 |  | 0 | 白色格栅，材料宽5厘米，高4厘米，吊顶间隔5厘米，厚0.8，吊顶离地要求3.5米，材料费用
9 | 吊顶龙骨 | m² | 500 |  | 0 | 吊顶龙骨，丝杆等所有配件费用
10 | 办公室开窗户 | m² | 1 |  | 0 | 离地面高1.5米，做0.5米宽，1米长的玻璃窗户两个
11 | 人工、辅料费用 | 项 | 1 |  | 0 | 彩钢板安装、方通安装、门、风扇安装等所有费用
12 | 小计 |  |  |  | 0
二 | 动力电、照明、插座
1 | 电缆线 | 米 | 200 |  | 0 | 成天泰、金环宇3*95+1*75+1*50平方单芯电缆，黄、绿、红、蓝，双颜色平分，材料费用
2 | 线槽 | 米 | 30 |  | 0 | 100*100*1.5镀锌线槽，50和30电缆使用，配电房到主电箱
3 | 桥架 | 米 | 30 |  | 0 | 丝杆、角铁，材料费用
4 | 致业电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 主电箱，95电缆接入使用，要求总开关正泰300A，总开关下边配置8个正泰63的空气开关和一个正泰32A开关，电箱材料费用
5 | 线槽 | 米 | 80 |  | 0 | 200*100*1.5镀锌线槽，BVV5*16平方电线使用，4平方线共8组给每个柱子供电，16平方线6组
6 | 电缆线 | 米 | 450 |  | 0 | 成天泰、金环宇3*16平方电缆线，黄、绿、红平分，材料费用
7 | 电缆线 | 米 | 300 |  | 0 | 成天泰、金环宇2*10平方电缆线，零线和地线
8 | 电线 | 米 | 400 |  | 0 | 5*4平方电线，插座和工业插座接入使用，
9 | 电箱 | 个 | 7 |  | 0 | 每个柱子使用，要求22位电箱
10 | 电箱 | 个 | 3 |  | 0 | 办公室使用，要求14位电箱，车间五孔插座使用，要求4位电箱
11 | 电线 | 米 | 800 |  | 0 | 成天泰、金环宇5*2.5平方电线，供空调使用
12 | 空气开关 | 个 | 7 |  | 0 | 63A空气开关，柱子上的总开关
13 | 空气开关 | 个 | 26 |  | 0 | 32A空气开关，工业插座使用，16平方电线接入
14 | 空气开关 | 个 | 13 |  | 0 | 正泰25A空气开关，供空调使用
15 | 漏电开关 | 个 | 3 |  |  | 32A漏电开关，供车间插座和办公室插座使用
16 | 工业插座 | 个 | 26 |  | 0 | 威铺32A工业插座母头，要求安装固定在绝缘板上
17 | 二三插座 | 个 | 40 |  | 0 | 松本，曼科每个柱子上一个二三插座，要求漏电开关单独控制，材料费用
18 | 绝缘板 | 个 | 7 |  | 0 | 长65厘米，宽25厘米
19 | 照明 | 套 | 40 |  | 0 | 格栅吊顶使用的照明，要求使用长2米，宽15厘米的LED平板灯，单个功率不低于80W，整体亮度要求不低于350流明，6500K，要求4位开关控制
| 电源线 | 米 | 540 |  | 0 | 3*2.5平方电线，照明使用，材料费用
20 | 照明 | 套 | 8 |  | 0 | 有隔栅吊顶，办公室使用，要求使用长1米，宽15里面的LED平板灯，单个功率要求不低于40W，整体亮度要求不低于300流明,6500K，要求双位开关控制
21 | 照明 | 盏 | 8 |  | 0 | 没有吊顶的区域使用，要求100W工矿灯，佛山照明或者三雄激光6500K，要求照明分两组控制
22 | 线管 | 米 | 500 |  | 0 | 照明、网络、监控，插座等布线使用，材料费用
23 | 电箱 | 个 | 3 |  | 0 | 3个8位胶电箱，致业（照明开关用），材料费用
24 | 开关 | 个 | 6 |  | 0 | 单项10A开关，照明使用，材料费用
25 | 开关 | 个 | 3 |  | 0 | 一个双位开关，一个1位开关，办公室和换气扇使用，材料费用
26 | 换气扇 | 个 | 2 |  | 0 | 物料放置房间和办公室安装，500*500换气扇，要求安装在格珊上边，材料人工等所有费用
27 | 人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 拉电缆、线槽安装、开关安装、电箱安装、照明安装、线管安装、线耳材料、配件等所有人工费用
28 | 小计 |  |  |  | 0
三 | 压缩空气管道
1 | PPR主管道 | 米 | 220 |  | 0 | PPR联塑50管，材料费用，车间做环网
2 | 球阀 | 个 | 1 |  | 0 | 50mm球阀材料费用
3 | PPR支管 | 米 | 35 |  | 0 | PPR联塑40管，在主管道上端接出来，材料费用
4 | 球阀 | 个 | 7 |  | 0 | 40球阀，材料费用
5 | 快插接头 | 个 | 32 |  | 0 | 不锈钢接头，材料费用
6 | 四分之三球阀 | 个 | 14 |  | 0 | 40分管末端使用，材料费用
7 | 气管配件 | 项 | 1 |  | 0 | 弯头，三通，直通等所有配件
8 | 气管吊码 | 米 | 220 |  | 0 | 10厘螺杆，角铁，等所有辅料费用
9 | 气管排水口 | 个 | 2 |  | 0 | 进车间和车间里面各留一个带球阀开关的排水口，使用20管，从气管的下端接出，材料费用
10 | 辅料、人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 气管安装所有费用
11 | 小计 |  |  |  | 0
四 | 空调
1 | 空调安装 | 台 | 7 |  | 0 | 利旧使用，办公室不安装，2台柜机，5台天花机
2 | 空调铜管 | 米 | 160 |  | 0 | 空调全部的铜管，材料费用
3 | 空调电源 | 米 | 800 |  | 0 | 成天泰、金环宇2.5*5平方电线，空调电源线，材料费用
4 | 空调架 | 个 | 13 |  | 0 | 空调外机支架，材料费用，此为落地支架，如果挂墙安装，外机架由甲方提供
5 | 空调排水管 | 米 | 65 |  | 0 | 主管使用联塑PVC32管
6 | 空调排水管 | 米 | 40 |  | 0 | 分排水管使用联塑PVC25管
7 | 补加制冷剂 | 项 | 1 |  | 0 | 空调补加制冷剂
8 | 人工费用 | 项 | 1 |  | 0 | 管道安装等所有辅料和人工费用
9 | 小计 |  |  |  | 0
五 | 网络项目
1 | 网线 | 米 | 450 |  | 0 | 山泽 6类网线，办公室使用
2 | PVC线管 | 米 | 450 |  | 0 | PVC线槽 联塑，监控和网络使用，联塑25管
3 | 网络交换机 | 个 | 1 |  | 0 | H3C S5135S-24T4S-EI 华三24口交换机1台
4 | 网络机柜 | 个 | 1 |  | 0 | 图腾机柜， 6U
5 | 枪式网络摄像机 | 台 | 6 |  | 0 | 海康威视 200万像素摄像头,POE
6 | 支架 | 个 | 6 |  | 0 | 国产，海康
7 | 交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 普联,交换机,机房和中间转换使用，监控使用
8 | 网线 | m | 600 |  | 0 | 山泽6类网线，监控使用，材料费用
9 | 门禁 | 个 | 2 |  | 0 | 要求海康控制系统，ID卡，独立控制
10 | 人工 | 项 | 1 |  | 0
11 | 小计 |  |  |  | 0
六 | 排水
1 | 排水管 | 米 | 95 |  | 0 | 32PVC联塑管，除湿机使用
2 | 辅料 | 项 | 1 |  | 0 | 接头、弯头、胶水、管码等所有费用
3 | 人工 | 项 | 1 |  | 0 | 水管人工费用
4 | 小计 |  |  |  | 0
七 | 管道、线槽、照明拆除
1 | 照明拆除 | 项 | 1 |  | 0 | 钢柱房间电柜拆除，人工费用
2 | 线槽和管道拆除 | 项 | 1 |  | 0 | 拖把池房间的消防气瓶拆除，人工费用
3 | 登高车 | 项 | 1 |  | 0
4 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  | 0
5 | 小计 |  |  |  | 0
八 | 环氧自流平
1 | 地面清理、打磨 | m² | 665 |  | 0 | 地面现有环氧全部清楚，清楚后打磨
2 | 刮涂环氧底油 | M² | 665 |  | 0 | 地面打磨后用底漆固化
3 | 环氧沙浆 | M² | 665 |  | 0 | 地面用砂浆修补
4 | 环氧砂浆打磨 | M² | 665 |  | 0 | 打磨平整
5 | 自流平面漆 | m² | 665 |  | 0 | 环氧树脂自流平面漆，淡灰色
6 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  | 0 | 垃圾外运
7 | 小计
|  |  | 合计 |  | 0
|  |  | 税金 |  | 0
|  |  | 总计 |  | 0